城市水厂出厂水水质信息

（第二季度）

| 序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 1 | 上西山自来水厂 | 2026年04月30日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.01 | 0 | 0 | 1.57 | 0.4 |  |
| 2 | 南海子自来水厂 | 2026年04月30日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.02 | 0 | 0 | 1.25 | 0.3 |  |
| 3 | 曲靖市第一自来水厂 | 2026年04月08日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.138 | 0 | 0 | 1.09 | 0.57 |  |  |
| 4 | 曲靖市第二自来水厂 | 2026年04月08日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.147 | 0 | 0 | 1.93 | 0.47 |  |  |
| 5 | 曲靖市第三自来水厂 | 2026年04月08日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.176 | 0 | 0 | 1.06 | 0.55 |  |  |
| 6 | 会泽县禹科水务投资有限公司金钟(二)水厂 | 2026年06月15日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0.19 |  |
| 7 | 会泽县禹科水务投资有限公司金钟(一)水厂 | 2026年06月15日 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.55 | 0 | 0 | 0.76 |  | 0.16 |
| 8 | 陆良县北山水厂 | 2026年06月08日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.87 | 0.79 |  |
| 9 | 罗平县自来水公司第二自来水厂 | 2026年06月01日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.65 | 0 | 0 | 1.17 | 0.44 |  |
| 10 | 富源县煤炭湾水厂 | 2026年04月21日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.62 | 0.40 |  |
| 11 | 富源县第二自来水厂 | 2026年04月21日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0.78 | 0.60 |  |
| 12 | 曲靖泽沣水 务有限公司 | 2026年05月12日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0.274 |
| 13 | 师宗浩博水务有限公司 | 2026年04月16日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.78 | 0.457 |  |
| 14 | 宣威市庙山水厂 | 2026年04月20日 | 12 | 0 | 0 | 2.5 | 0.78 | 0 | 0 | 0.3662 | 0.32 | 0.15 |
| 15 | 沾益区一水池 | 2026年04月13日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.44 | 0.41 |  |
| 16 | 沾益区二水厂 | 2026年04月13日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.88 | 0.45 |  |

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～4mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测大肠埃希氏菌。