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曲靖市生态环境局关于富乐光伏电站（重大变动）环境影响报告表的批复
 
粤润罗平新能源有限公司：
你公司申请报批的《富乐光伏电站（重大变动）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下： 
一、富乐光伏电站项目位于曲靖市罗平县罗雄街道境内，项目代码：2403-530324-04-05-221275，于2024年8月2日取得《曲靖市生态环境局关于富乐光伏电站项目环境影响报告表的批复》（曲环审〔2024〕69号），根据《云南电网有限责任公司关于曲靖市罗平县富乐和上斗简2座光伏电站接入系统方案的意见》（云电规划〔2024〕378号），富乐升压站电压等级为220kV，原环评及环评批复升压站电压等级为110kV，本次环评为重新报批环境评价文件。建设内容及规模：共布设29个光伏方阵，总装机规模为交流侧85MW、直流侧102.396MWp，建设220kV升压站1座，升压站内布设1台150MVA的主变压器，通过4回35kV集电线路将光伏阵列产生的电能接至220kV升压站，集电线路全长约47.82km，采用电缆直埋敷设，新建场区道路约3942m、改建3534m，设置1个临时施工场地、5个临时表土堆场，并配套建设污水处理设施、事故油池、危废暂存间等环保工程。项目拟总投资36000万元，其中环保投资406.65万元，占总投资的1.13%。
根据《报告表》评价结论、技术评估意见，项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家公园、饮用水水源保护区等生态环境敏感区。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局罗平分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施建设。
二、在项目工程设计、建设及环境管理中必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》中提出的各项污染防治对策措施，并着重做好以下工作：
（一）在工程设计和施工过程中，应本着科学选址、合理布局的原则，尽可能保留项目区的天然植被，光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地；优化项目平面布局，远离生态保护红线，减少一般生态空间、其他草地占用，必须占用时应办理相关手续。
（二）加强施工期环境管理。施工过程中严格执行各项防尘措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经收集沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、安排施工时间、加强施工现场管理等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。严格按征地范围施工，加强邻近生态保护红线光伏阵列的施工环境管理，禁止在生态保护红线内设置“三场”及施工营地，落实水土保持措施，施工结束后尽快对临时占地进行植被恢复。施工期环境监理须纳入工程监理内容一并实施，确保防渗等隐蔽工程建设符合环保要求。
（三）落实水环境保护措施。升压站采用雨污分流排水系统，在站内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入一体化污水处理设备处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后，全部用于站区绿化，不外排。光伏板人工清洗时不得使用清洁液，清洗废水自然蒸发或板下植物吸收，不外排。项目不设废水排放口。
落实分区防控措施。事故油池、危废暂存间等区域采取重点防渗，防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s要求进行防渗，或参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。
（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声主变，加强运行维护管理，确保升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，周边声敏感目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。
[bookmark: _GoBack]（五）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。事故废油、检修废油、废旧蓄电池应交由有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB   18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）进行管理，并做好台账记录。报废的电池板由专业回收厂家回收。生活垃圾按有当地环卫部门要求处置。
（六）加强电磁环境管理。合理设置主变与四周围墙距离，加强运行维护管理，确保升压站厂界电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的要求（电场强度限值4kV/m，磁感应强度限值100μT）。
（七）加强电磁辐射环境保护宣传教育工作，使公众科学认识工频电磁场的环境影响。
（八）加强应急处置。严格落实环境风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度、事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。
三、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。
四、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。
五、请市生态环境局罗平分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。  


曲靖市生态环境局
                             2024年11月4日
（此件公开发布）









抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，市环境工程评估中心，市生态环境局罗平分局，云南江楚环保科技有限公司。
曲靖市生态环境局办公室                    2024年11月4日印发
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