曲靖市生态环境局关于陆良县产业园区大莫古片区供排水及污水处理设施建设项目

环境影响报告书的批复
曲环审〔2025〕25号

陆良县城投控股集团有限公司：

你公司申请报批的《陆良县产业园区大莫古片区供排水及污水处理设施建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下： 

一、该项目位于曲靖市陆良县大莫古镇太平哨村委会，其功能为收集处理陆良产业园区大莫古片区入驻企业经预处理后的生产废水和生活污水，于2024年7月3日取得《陆良县行政审批局关于陆良县产业园区大莫古片区供排水及污水处理设施建设项目初步设计方案的批复》（陆行审投复〔2024〕29号），项目代码：2202-530322-04-01-608438。主要建设内容及规模：新建1座处理规模为1万m3/d的污水处理厂，采用“格栅+二沉+气浮+水解酸化+改良AAO+辐流沉淀+磁混凝沉淀+反硝化滤+臭氧催化氧化+接触消毒”处理工艺，并配套建设集污管18.53km（地埋17.72km、架空0.81km）、排水管0.1km等。项目拟总投资19252.85万元，其中环保投资299.7万元，占工程总投资1.56%。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等敏感区域，符合国家产业政策、生态环境分区管控及园区规划要求，且符合《云南陆良产业园区总体规划修编（2021-2035）调整》《云南陆良产业园区总体规划修编（2021-2035）调整环境影响报告书》评价结论及审查意见要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局陆良分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、处理工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、认真落实《报告书》中提出的各项污染防治对策措施，并着重做好以下工作。

（一）加强施工期环境管理。严格执行各项防尘措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经收集沉淀处理后回用，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间、加强施工现场管理等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。妥善处置施工期产生的生活垃圾及建筑垃圾。

（二）落实水环境保护措施。规范设置厂区“雨污分流”系统，严格落实对废水的收集、处理和综合利用措施。园区内各污废水需预处理满足《报告书》确定的污水处理厂进水水质（接管标准）后方可排入项目进行处理；加强运行管理和维护，确保出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求（TN≤10mg/L、粪大肠菌群≤1000个/L），通过专管排至南盘江，回用部分处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准后回用于场区绿化和反硝化滤池反冲洗水。你公司应进一步核实废水水质、处理工艺及处理规模，深入研究循环用水机制，制定切实可行的回用水方案，提高废水回用率。切实落实事故池的设置，杜绝废水非正常排放。在南盘江设置1个规范的总排口，项目处理达标的废水经总排口外排。
落实分区防控措施。污水处理构筑物、污泥浓缩脱水机房和污泥池等区域采取重点防渗，防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行防渗；除以上区域外的生产区采取一般防渗，防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求进行防渗；其他区域采取一般地面硬化。根据区域水文地质情况，合理设置地下水跟踪监测井，定期进行跟踪监测，根据监测情况及时完善相应的污染防治措施。
（三）落实大气污染防治措施。对进水部分、生化处理部分和污泥处理部分等产臭环节采取加盖密封、负压抽吸收集废气，收集后经风机引入生物滤池处理后通过1根15m高的排气筒排放，确保有组织恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。加强绿化、喷洒生物除臭剂，厂界四周种植乔木，确保厂界无组织臭气浓度、NH3、H2S及甲烷（厂区最高体积浓度%）满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单二级标准限值要求。
项目以污水处理系统边界为起点外延100m设置卫生防护距离。你公司应书面向当地政府及规划部门报告，严格控制厂界周围规划用地，明确提出项目卫生防护距离内不应规划建设学校、医院、居民区等环境敏感目标。
（四）认真落实固体废物的贮存、处理和处置措施。一般固体废物临时堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。项目投运后，你公司应对污水处理厂污泥进行属性鉴别，以确保处置方式的可行性。
（五）落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（六）加强应急处置。制定环境风险及突发环境事件应急预案，并报市生态环境局陆良分局备案。落实各项环境风险防范对策措施，定期开展事故应急演练。

三、按照《报告书》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为化学需氧量：109.5t/a、氨氮：5.48t/a，由曲靖市生态环境局陆良分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。同时按照污染源自动监控设施建设、管理的相关要求，在污水处理厂进、出水口安装废水在线监测系统，并确保在线监测系统与生态环境部门监控平台联网。

五、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前申领排污许可证。
六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、请市生态环境局陆良分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。            

曲靖市生态环境局

                              2025年5月9日

（此件公开发布）
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