曲靖市生态环境局关于110kV鸣凤输变电工程环境影响报告表的批复
曲环审〔2025〕48号
云南电网有限责任公司曲靖供电局：

你单位申请审批的《110kV鸣凤输变电工程环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该拟建项目位于曲靖市富源县胜境街道境内，于2023年12月22日取得核准批复（曲发改基础〔2023〕50号），项目代码：2307-530300-04-05-252326。建设内容及规模：（1）110kV鸣凤变电站：新建2×50MVA主变压器，配套建设配电综合楼、危废暂存间、事故油池等；（2）110kV线路：终期4回，预留2回，本期新建2回，分别为：胜境变~鸣凤变Ⅰ回线路工程（A回）、胜境变~鸣凤变Ⅱ回线路工程（B回），线路全长约13.9km，使用铁塔51基；（3）10kV线路：终期36回，预留21回，本期新建15回（本期出线10回，电气备用间隔5个）；（4）对220kV胜境变出线间隔进行扩建，新增断路器、隔离开关等少量电气设备。项目拟总投资10606万元，其中环保投资149.5万元，占总投资的1.41%。
根据《报告表》评价结论、技术评估意见，项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家公园、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区；变电站选址、输电线路走向已取得富源县相关部门的同意。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局富源分局的审查意见，并原则同意你单位按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）在工程设计和施工过程中，应进一步优化线路走向及塔基位置，尽量不占或少占一般生态空间、林地及草地，必须占用时，应严格按照相关法律法规要求办理相关手续。                                                                                                                                                                                              
（二）加强施工期环境管理，落实各项生态保护和污染防治措施。合理安排施工时间，采取覆盖、洒水降尘等措施防治扬尘。施工废水经沉淀处理后回用于施工作业及洒水抑尘，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、安排施工时间、加强施工现场管理等措施，靠近居民点位置的输电线路施工前应告知周边居民，并取得理解，施工方式尽量采用人工施工或其他低噪声施工方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。合理布置施工场地，严格控制施工范围，施工运输尽可能利用现有便道，减少对生态的破坏；塔基定位尽量选择植被较稀疏处，避开植被茂密区域，对线路走廊内不能避让的高大林木，采取高跨方案，避免砍伐通道，以减少植被破坏，发现保护植物，应选择避让，确实无法避让的，应报告相关部门并在专业人员指导下对保护植物进行移栽保护。施工结束后及时恢复临时施工用地的原有功能。

（三）按照相关设计技术规范要求设置导线对地高度，合理布置主变压器，加强运行维护管理，确保变电站、输电线路附近环境保护目标及周围环境的电磁环境满足《电磁环境控制限值》( GB8702-2014)中频率为50Hz时工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100µT，架空线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限制为10kV/m的限值要求。
（四）落实水环境保护措施。变电站采用雨污分流排水系统，在站内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。运营期变电站人员生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。项目不设废水排放口。

落实分区防控措施。事故油池、危废暂存间等区域采取重点防渗，防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s要求进行防渗，或参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。
（五）落实噪声污染防治措施，确保变电站场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应功能区标准要求。严格控制输变电线路与周边居民的距离，减小噪声对周边居民的影响，确保环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求。
（六）项目建成后，你单位应向相关部门汇报，按《电力设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》规定，划定电力设施保护范围，确保电力设施保护范围内不得新建住房、厂房等构筑物。

（七）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。事故废油、检修废油、废铅蓄电池应交由有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB   18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）进行管理，并做好台账记录。生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（八）加强电磁辐射环境保护宣传教育工作，使公众科学认识工频电磁场的环境影响。

（九）加强应急处置。严格落实环境风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度、事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

三、线路跨越豹子箐河流施工时，不得占用河道管理范围，禁止向水体排入施工废水和固体废物，减少对豹子箐水体的影响。
四、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收。

六、若项目性质、规模、地点、采用的施工工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
七、请市生态环境局富源分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

                              2025年8月5日

（此件公开发布）
抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，市环境工程评估中心，市生态环境局富源分局，云南天启环境工程有限公司。

曲靖市生态环境局办公室                    2025年8月5日印发
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