曲靖市生态环境局关于宣威市生物产业园污水处理厂建设项目环境影响报告书的批复
曲环审〔2025〕61号

云南宣威经济技术开发区管理委员会：

你单位申请审批的《宣威市生物产业园污水处理厂建设项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该项目位于云南宣威经济技术开发区虹桥工业园生物产业片区，其功能为收集处理宣威生物产业园划定规划范围3.94平方公里内入驻企业经预处理后的生产废水和生活污水，于2021年7月14日取得《宣威市发展改革局关于宣威市生物产业园污水处理厂建设项目可行性研究报告的批复》（宣发改投资〔2021〕7号），项目代码：2107-530381-04-01-993777。主要建设内容及规模：污水处理厂设计处理规模为一期（近期）1000m3/d，二期（中期）3000m3/d，全厂建成后总处理规模为4000m3/d，其中污水处理厂土建配套设施按两期一次性建成，生化部分分期建设、设备分期安装；采用“高汤废水预处理+主处理系统深度处理”工艺，（1）高汤废水预处理：处理规模为60m3/d，采用“原水池+微滤机+沉淀隔油池+气浮+UASB+生化处理+提升泵”预处理工艺，经预处理后的高汤废水进入主处理系统调节池进一步处理；（2）主处理系统深度处理：采用“格栅/收集+调节池+AA/O生化处理+二沉池+BAF生物滤池+紫外消毒”处理工艺；并配套建设约10.726km的排水管。项目总投资4113.7万元，其中环保投资826.7万元，占工程总投资20.1%。
项目涉及“未批先建”环境违法行为，市生态环境局已对其环境违法行为依法进行立案查处（曲环立〔2025〕10-8号）。
根据《报告书》评价结论、技术评估意见，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等敏感区域，符合国家产业政策、生态环境分区管控及园区规划要求，且符合《云南宣威经济技术开发区总体规划修编（2020-2035）环境影响报告书》评价结论及审查意见要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局宣威分局的审查意见，并原则同意你单位按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、处理工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工期环境管理。严格执行各项防尘措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经收集沉淀处理后回用，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、合理安排施工时间、加强施工现场管理等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。妥善处置施工期产生的生活垃圾及建筑垃圾。

（二）落实水环境保护措施。规范设置厂区“雨污分流”系统，严格落实对废水的收集、处理和综合利用措施。园区内各污废水需预处理满足《报告书》确定的污水处理厂进水水质（接管标准）后方可排入项目进行处理；加强运行管理和维护，确保出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，通过专管排至北盘江，回用部分处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准后回用于绿化、冲厕和道路冲洗等。你单位应进一步核实废水水质、处理工艺及处理规模，深入研究循环用水机制，制定切实可行的回用水方案，提高废水回用率。切实落实事故池的设置，杜绝废水非正常排放。在北盘江设置1个规范的总排口，项目处理达标的废水经总排口外排。
（三）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，采取分区防渗措施，其中危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的防渗要求。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。根据区域水文地质情况，合理设置地下水跟踪监测井，定期进行跟踪监测，根据监测情况及时完善相应的污染防治措施。
（四）落实大气污染防治措施。高汤废水预处理设施（沉淀隔油池、气浮、中间水池）、主处理系统深度处理设施（调节池、污泥浓缩池、板框压滤机房）、污泥脱水间及污泥堆房均采用加盖密封、负压抽吸收集废气；以上恶臭产生节点废气经集气管道进入1套生物滤池除臭设备处理后，通过1根不低于15m高的排气筒排放，确保有组织恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。加强绿化、喷洒生物除臭剂，厂界四周种植乔木，确保厂界无组织臭气浓度、NH3、H2S及甲烷（厂区最高体积浓度%）满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单二级标准限值要求。
项目以厂界外延100m设置卫生防护距离。你单位应书面向当地政府及规划部门报告，严格控制厂界周围规划用地，明确提出项目卫生防护距离内不应规划建设学校、医院、居民区等环境敏感目标。
（五）认真落实固体废物的贮存、处理和处置措施。一般固体废物临时堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）《危险废物转移管理办法》（态环境部公安部交通运输部令第23号）等规定执行，并做好台账记录。项目投运后，你单位应对污水处理厂污泥进行属性鉴别，以确保处置方式的可行性。
（六）落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（七）加强应急处置。制定环境风险及突发环境事件应急预案，并报市生态环境局宣威分局备案。落实各项环境风险防范对策措施，定期开展事故应急演练。

三、项目尾水管线沿北盘江河岸一侧布设部分施工时，不得占用河道管理范围，禁止向水体排入施工废水和固体废物，减少对北盘江水体的影响。
四、按照《报告书》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为化学需氧量：72.37t/a、氨氮：7.24t/a，由市生态环境局宣威分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
五、严格按照《报告书》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。同时按照污染源自动监控设施建设、管理的相关要求，在污水处理厂进、出水口安装废水在线监测系统，并确保在线监测系统与生态环境部门监控平台联网。

六、项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前申领排污许可证。
七、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。

八、请市生态环境局宣威分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。            

曲靖市生态环境局

                              2025年9月17日

（此件公开发布）
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