曲靖市生态环境局关于曲靖广储400MW/800MWh独立共享储能电站环境影响报告表的批复

曲环审〔2025〕62号
曲靖广储能源科技有限公司：

你公司申请审批的《曲靖广储400MW/800MWh独立共享储能电站环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该项目位于曲靖市马龙区旧县街道红桥片区（马龙产业园区红桥片区A组团），项目代码：2501-530321-04-01-815289。建设内容及规模：项目总占地面积约39026m2，为二类工业用地，建设400MW/800MWh非步入式液冷磷酸铁锂新型储能电站一座，配套建设一座220kV升压站；（1）储能电站：项目采用磷酸铁锂电池储存电能，共由80个储能单元构成，每个储能单元容量为5MW/10MWh，每个储能单元由1台2×5MWh储能电池舱及1台5MW中压箱（PCS一体机）构成；（2）升压站：建设220kV升压站1座，升压站内布设2台200MVA的主变压器，储能系统经35kV电缆连接至升压站；建设户外配电装置区、综合楼、辅助用房等辅助工程，并配套建设污水处理设施、事故油池、危废暂存间等环保工程。项目拟总投资100000万元，其中环保投资121.2万元，占总投资的0.12%。
项目涉及“未批先建”环境违法行为，市生态环境局于2025年9月4日出具了《不予行政处罚事先告知书》（曲环不罚告字〔2025〕4-1号），并于2025年9月12日出具了《不予行政处罚决定书》（曲环不罚字〔2025〕4-1号）。
根据《报告表》评价结论、技术评估意见，项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园及生态保护红线等环境敏感区；项目位于牛栏江德泽水库以上水环境重点保护区的水源涵养区，符合《云南省牛栏江保护条例》《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划》相关要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局马龙分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工期环境管理。施工过程中严格执行各项防尘措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经收集沉淀处理后全部回用于场地洒水降尘，不外排；施工人员产生的生活污水经临时化粪池处理后定期清掏，用于周边农用地施肥，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、安排施工时间、加强施工现场管理等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。开挖的土石方及时回填或作为绿化覆土，建筑垃圾及生活垃圾及时清运处置。施工、运输尽可能利用现有便道，减少对生态的破坏，施工结束后及时恢复临时施工用地的原有功能。
（二）落实水环境保护措施。采用雨污分流排水系统，在厂区内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入一体化污水处理设备处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后，全部用于场地绿化，不外排。项目不设废水排放口。

落实分区防控措施。事故油池、危废暂存间等区域采取重点防渗，防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s要求进行防渗，或参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。

（三）落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应排放限值要求。
（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。事故废油、检修废油、废铅蓄电池应交由有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB   18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）进行管理，并做好台账记录。废磷酸铁锂电池由专业回收厂家回收。生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（五）加强电磁环境管理。合理设置主变与四周围墙距离，加强运行维护管理，确保升压站厂界电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的要求（电场强度限值4kV/m，磁感应强度限值100μT）。你公司应进一步研究、实验电磁辐射对机器人生产线产生的影响大小，制定切实可行的应对措施，确保项目产生的电磁辐射不会对大研机器人（曲靖）有限公司的生产造成影响。
（六）项目建成后，你公司应向相关部门汇报，按《电力设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》规定，划定电力设施保护范围，确保电力设施保护范围内不得新建住房、厂房等构筑物。
（七）加强电磁辐射环境保护宣传教育工作，使公众科学认识工频电磁场的环境影响。

（八）加强应急处置。严格落实环境风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度、事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

三、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

四、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。
五、请市生态环境局马龙分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。  

曲靖市生态环境局
                                2025年9月23日

（此件公开发布）


