曲靖市生态环境局关于110kV松山输变电工程环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕4号
云南电网有限责任公司曲靖供电局：

你单位申请审批的《110kV松山输变电工程环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该拟建项目位于陆良县芳华镇、板桥镇、三岔河镇、中枢街道境内，于2025年10月23日取得核准批复（曲发改基础〔2025〕55号），项目代码：2507-530322-04-01-243519。建设内容及规模：（1）110kV松山变电站：新建2×50MVA主变压器，配套建设主控综合楼、10kV配电装置楼、警传室、二次小室、消防泵房、消防水池、一体化污水处理装置、事故油池等。（2）110kV线路：新建2回，分别为：110kV松山变～220kV芳华变线路（A线），采用单、双回路混合架设，线路全长约2×6.36+3.89km，使用铁塔29基；110kV松山变T接芳华变出线π接110kV吉中线的110kV线线路（B线），采用单回路架设，线路全长约5.78km，使用铁塔16基。（3）220kV芳华变扩建工程：在220kV芳华变扩建1个110kV出线间隔。项目拟总投资10121万元，其中环保投资136万元，占总投资的1.34%。
根据《报告表》评价结论、技术评估意见，项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园等环境敏感区，推荐线路9基铁塔涉及占用永久基本农田；变电站选址、输电线路走向已取得陆良县相关部门的同意。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施，符合永久基本农田保护和管理要求的前提下，我局同意市生态环境局陆良分局的审查意见，并原则同意你单位按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、内容、地点和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）在工程设计和施工过程中，应进一步优化线路走向及塔基位置，尽量不占或少占永久基本农田，必须占用时，应严格按照相关法律法规要求办理相关手续。                                                                                                                                                                                              
（二）加强施工期环境管理，落实各项生态保护和污染防治措施。合理安排施工时间，采取覆盖、洒水降尘等措施防治扬尘。施工废水经沉淀处理后回用于施工作业及洒水抑尘，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、安排施工时间、加强施工现场管理等措施，靠近居民点位置的输电线路施工前应告知周边居民，并取得理解，施工方式尽量采用人工施工或其他低噪声施工方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。合理布置施工场地，严格控制施工范围，禁止在永久基本农田内设置弃渣场、施工营地，施工运输尽可能利用现有便道，减少对生态的破坏；塔基定位尽量选择植被较稀疏处，避开植被茂密区域，对线路走廊内不能避让的高大林木，采取高跨方案，避免砍伐通道，以减少植被破坏，发现保护植物，应选择避让，确实无法避让的，应报告相关部门并在专业人员指导下对保护植物进行移栽保护。施工结束后及时恢复临时施工用地的原有功能。

（三）按照相关设计技术规范要求设置导线对地高度，合理布置主变压器，加强运行维护管理，确保输电线路附近环境保护目标及周围环境的电磁环境满足《电磁环境控制限值》( GB8702-2014)中频率为50Hz时工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100µT，架空线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限制为10kV/m的限值要求求。
（四）落实水环境保护措施。变电站采用雨污分流排水系统，在站内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。变电站值守人员生活污水经化粪池预处理后进入生活污水处理系统处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后，全部用于场地绿化，不外排。项目不设废水排放口。

落实分区防控措施。事故油池、危废暂存间等区域采取重点防渗，防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s要求进行防渗，或参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。
（五）落实噪声污染防治措施，确保变电站场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应功能区标准要求。严格控制输变电线路与周边居民的距离，减小噪声对周边居民的影响，确保环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求。
（六）项目建成后，你单位应向相关部门汇报，按《电力设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》规定，划定电力设施保护范围，确保电力设施保护范围内不得新建住房、厂房等构筑物。

（七）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。事故废油、废铅蓄电池应交由有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB   18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）进行管理，并做好台账记录。生活垃圾按当地环卫部门要求处置。
（八）加强电磁辐射环境保护宣传教育工作，使公众科学认识工频电磁场的环境影响。

（九）加强应急处置。严格落实环境风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度、事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、若项目性质、规模、地点、采用的施工工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请市生态环境局陆良分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局

                              2026年2月26日
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