曲靖市生态环境局关于宣威市榕城废渣综合利用有限公司锅炉技改项目环境影响

报告表的批复
曲环审〔2026〕10-11号

宣威市榕城废渣综合利用有限公司：

你公司申请审批的《宣威市榕城废渣综合利用有限公司锅炉技改项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：
一、该项目位于宣威市羊场产业园宣威市榕城废渣综合利用项目厂区内，建设性质为：改建，本改建项目拆除现有1台1t/h淘汰类生物质锅炉，新建1台总容量为4t/h的生物质锅炉，为近期厂区主体工程提供蒸汽，并作为远期预留热源。现有项目锅炉房位于厂区西北部，萃取车间北面，原锅炉房作为厂区备用房；在厂区辅料仓库北侧、生产废水处理站南侧已建占地面积50m2的大棚，新建1台4t/h卧式室燃生物质锅炉、蒸汽输送管道等配套设施，完善相关环保、安全设施；软水制备区、生物质颗粒堆存区、一般工业固体废物暂存间、生产废水处理站依托厂区现有已建。项目总投资80万元，其中环保投资24万元，占总投资的30%。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家公园、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中须严格按照《报告表》的要求落实各项污染防治措施，同时应重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。采取洒水降尘、道路清扫、封闭车辆运输、合理安排施工时间等措施减缓施工对周围环境的不良影响。项目建设过程中，施工期环境监理纳入工程监理内容，各项生态环境保护措施纳入施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任，确保环境保护设施符合有关要求。
（二）严格落实废气污染防治措施。锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经“多管旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，从1根35m高、内径0.5m的排气筒DA003排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉排放浓度限值要求。
（三）落实废水污染治理措施。梳理整治现有雨污分流系统，确保雨污分流、清污分流、分质处理。软水制备排水和锅炉排水经生产废水处理站处理，全部回用于厂区生产工序，不外排。生活污水经配套的生活污水处理设施处理达标全部用于厂区绿化及洒水降尘，综合利用，不外排。
（四）落实固体废物污染防治措施。生物质锅炉炉渣、生物质锅炉收尘灰、废布袋、废离子交换树脂属一般工业固体废物，分类收集后综合利用，妥善处置。生活垃圾统一收集，委托环卫部门清运处理。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求收集、贮存、利用和处置。建立健全固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立管理台账。
（五）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振、加强绿化等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区要求。

（六）严格执行《报告表》中提出的分区防渗措施及环境风险防范措施。制定完整的环境风险应急预案并报市生态环境局宣威分局备案，定期进行应急演练。建立健全环境管理制度，配备专职环保工作人员，切实把环保责任落到实处，同时加强员工环境保护意识教育和操作技术培训，防止环境污染事故或环境安全事故的发生，降低社会环境风险。

三、经《报告表》分析及核算结果，全厂主要污染物排放总量初步核定为：氮氧化物0.653t/a，由市生态环境局宣威分局纳入主要污染物排放总量控制管理。

四、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。
六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、请市生态环境局宣威分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年7月20日

（此件公开发布）

