曲靖市生态环境局关于海岱风电场环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕27号

华能（宣威）新能源有限公司：

你公司申请审批的《海岱风电场环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该拟建项目位于宣威市海岱镇、田坝镇境内，于2026年5月19日取得云南省发展和改革委员会核准批复文件（云发改能源〔2026〕395号），项目代码：2506-530000-04-01-352049。建设内容及规模：项目拟布设2台单机容量7.7MW、8台单机容量6.7MW和6台单机容量5.0MW的风电机组，总装机容量99MW，新建1座220kV升压站，并在升压站内布设1台100MVA的主变压器；风力发电机组与箱式变压器采用“一机一变”单元制接线方式，通过4回35kV集电线路连接至220kV升压站，集电线路全部采用直埋进行敷设，电缆线路总长约123.4km；设置1处弃渣场（规划总容量17.2万m3）；并配套建设环保工程等。项目拟总投资46664.11万元，其中环保投资303.5万元，占总投资的0.65%。
根据《报告表》评价结论、技术评估意见，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家森林公园、饮用水水源保护区及生态保护红线等环境敏感区，不涉及云南省已知候鸟集中迁徙通道，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求；项目涉及占用国家二级公益林2.1489hm2、省级公益林3.0558hm2，选址选线走向已取得宣威市相关部门的同意。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施，符合公益林保护和管理要求的前提下，我局同意市生态环境局宣威分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）在工程设计和施工过程中，应本着科学选址、合理布局的原则，进一步优化风机和集电线路塔基布局，尽可能保留项目区的天然植被，避让天然乔木林（竹林）地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、国家一级公益林地和国家二级公益林中的有林地，减少对一般生态空间的占用。

（二）合理设置弃渣场，严格遵循“先挡后弃”原则，弃渣运到渣场应及时完成摊铺、碾压，对渣体边坡进行修整，防止堆渣过程对渣场下游的影响。施工结束后应尽快对临时占地、弃渣场及表土堆场进行植被恢复，减少对生态的破坏。弃渣场顶部平台需形成1%的坡度便于排水。
（三）加强施工期环境管理。施工过程中严格执行各项防尘措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工人员生活污水、施工期生产废水经收集处理后全部回用，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、安排施工时间、加强施工现场管理等措施，靠近居民点位置的工程施工前应告知周边居民，并取得理解，施工方式尽量采用人工施工或其他低噪声施工方式，确保施工噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。合理布置施工场地，严格控制施工范围，施工运输尽可能利用现有便道。规范处理建筑垃圾，避免对环境造成二次污染；施工人员生活垃圾经统一收集后按当地环卫部门要求处置。

（四）落实水环境保护措施。升压站采用雨污分流排水系统，在站内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。升压站内生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入污水处理设备处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，不外排，回用于绿化时水质应同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化”标准。

（五）落实噪声污染防治措施。优化升压站平面布置，选用低噪声主变，加强运行维护管理，确保升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应排放限值要求，环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求。

你公司应进一步加强噪声影响研究和监测，根据研究和监测结果完善风机噪声防治措施，确保居民点声环境质量达标；同时，你公司应在风机建设前书面向当地政府及主管部门报告，明确提出自风机向外500m～700m范围内不得新增居民点。
（六）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。事故废油、检修废油、废铅蓄电池应交由有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）《危险废物转移管理办法》进行管理，并做好台账记录。

（七）加强电磁环境管理。合理设置主变与四周围墙距离，加强运行维护管理，确保升压站厂界电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的要求（电场强度限值4kV/m，磁感应强度限值100μT）。
（八）开展鸟类监测。项目运营期应开展鸟类监测，一旦发现与夜间迁徙候鸟或白天集群迁徙活动的猛禽撞击率较高的风机，首先停用鸟撞事故集中的风机，以减少对迁徙鸟类的影响，并应当报告相关部门，组织有关部门及行业专家进一步研究鸟类保护措施。

（九）加强应急处置。严格落实环境风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度、事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

三、加强施工队伍宣传教育，禁止乱砍滥伐和捕杀野生动物，明确评价范围内分布的滇重楼、春兰、云南红景天、金荞麦属国家二级保护植物，施工活动不得涉及该区域，加强对其的保护措施；如项目建设和运行需要取得其他行政许可或办理相关手续，须依法报有关行政主管部门办理相关手续，并根据主管部门的要求，进一步完善相关保护措施。

四、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收。

六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
七、请市生态环境局宣威分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。            

曲靖市生态环境局

                              2026年7月23日
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