曲靖市生态环境局关于麒麟区集中共享新型储能项目环境影响报告表的批复

曲环审〔2025〕41号

曲靖麒麟区鹏辉力赫能源科技发展有限公司：

你公司申请审批的《麒麟区集中共享新型储能项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该拟建项目位于曲靖市麒麟区麒麟产业园区新田片区，项目代码：2412-530302-04-01-202547。建设内容及规模：项目总占地面积23271m2，占地类型为建设用地，新建额定装机规模200MW/400MWh共享储能电站一座，配套建设一座220kV升压站；（1）储能电站：项目采用磷酸铁锂电池储存电能，共由40个储能单元构成，每个储能单元容量为5MW/10MWh，每个储能单元由2个电池预制舱及1台PCS升压变舱构成；（2）升压站：建设220kV升压站1座，升压站内布设1台200MVA的主变压器，储能系统经35kV直埋电缆连接至升压站；建设办公楼、生产楼、警卫室等辅助工程，设置1个表土临时堆场，并配套建设污水处理设施、事故油池、危废暂存间等环保工程。项目拟总投资45000万元，其中环保投资143万元，占总投资的0.32%。
根据《报告表》评价结论、技术评估意见，项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家公园、饮用水水源保护区等环境敏感区。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意市生态环境局麒麟分局的审查意见，并原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工期环境管理。施工过程中严格执行各项防尘措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经收集沉淀处理后全部回用于场地洒水降尘，不外排；施工营地不设食堂，生活污水进入旱厕，旱厕定期清掏，用于周边农用地施肥，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、安排施工时间、加强施工现场管理等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。开挖的土石方及时回填或作为绿化覆土，建筑垃圾及生活垃圾及时清运处置。施工、运输尽可能利用现有便道，减少对生态的破坏，施工结束后及时恢复临时施工用地的原有功能。
（二）落实水环境保护措施。升压站采用雨污分流排水系统，在站内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入一体化污水处理设备处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后，全部用于场地绿化，不外排。项目不设废水排放口。

落实分区防控措施。事故油池、危废暂存间等区域采取重点防渗，防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s要求进行防渗，或参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。

（三）落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应排放限值要求，环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求。
（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。事故废油、检修废油、废铅蓄电池应交由有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB   18597-2023）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）进行管理，并做好台账记录。废磷酸铁锂电池由专业回收厂家回收。生活垃圾按有当地环卫部门要求处置。
（五）加强电磁环境管理。合理设置主变与四周围墙距离，加强运行维护管理，确保升压站厂界电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的要求（电场强度限值4kV/m，磁感应强度限值100μT）。

（六）项目建成后，你公司应向相关部门汇报，按《电力设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》规定，划定电力设施保护范围，确保电力设施保护范围内不得新建住房、厂房等构筑物。
（七）加强电磁辐射环境保护宣传教育工作，使公众科学认识工频电磁场的环境影响。

（八）加强应急处置。严格落实环境风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度、事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

四、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

五、请市生态环境局麒麟分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。  

曲靖市生态环境局
                                2025年7月22日

（此件公开发布）

