曲靖市生态环境局关于曲靖市马龙区仁和锌业有限公司年处理3000t含氯锌灰装置设备及配套设施更新改造建设项目环境影响

报告表的批复
曲环审〔2026〕4-5号

  曲靖市马龙区仁和锌业有限公司：

你公司申请审批的《曲靖市马龙区仁和锌业有限公司年处理3000t含氯锌灰装置设备及配套设施更新改造建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目建设地点位于云南马龙产业园区通泉片曲靖市马龙区仁和锌业有限公司厂区内，建设性质为改建，于2025年12月9日取得马龙区发展和改革局审批的投资项目备案证，项目代码：2512-530321-04-02-160824。项目总投资1200万元，其中环保投资61.9万元，占总投资的5.16%。启用年处理3000t含氯锌灰装置，将除氯装置原煤气发生炉更换为1台4t/h生物质蒸汽锅炉，除氯装置废水处理设施敞开式浓缩锅更换为密闭式多效蒸发器；其余生产线均未发生变化，即不改变公司现有项目原辅材料种类及用量、产品方案、工作制度、生产工艺及生产能力。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、处理工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。认真落实《报告表》中提出的施工期废水、噪声、废气、固体废物污染防治对策措施。

（二）严格落实水环境保护措施。本改建项目废水主要为生物质蒸汽锅炉废水（包括软水装置污水及锅炉清洗废水）及洗涤废水。锅炉废水经污水管道进入全厂沉淀池收集、沉淀处理后用于全厂冷却系统补充用水，综合利用，不外排；洗涤废水经多效蒸发器蒸发后进入冷凝装置收集后形成清净冷凝水回用于除氯装置用水，全部循环利用，不外排。

（三）加强大气环境污染防治。运营期废气主要为燃烧生物质锅炉产生的锅炉烟气（颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度）及除尘灰临时贮存少量扬尘。其中生物质锅炉采用低氮燃烧技术，产生的锅炉烟气经1套陶瓷多管旋风除尘+布袋除尘处理后经1根35m高的排气筒排放，排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉排放浓度限值要求；除尘灰临时贮存无组织颗粒物执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466 -2010）厂界无组织排放浓度限值要求。

（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。本改建项目新增固体废物为生物质锅炉供热过程燃烧生物质产生的炉渣、除尘器收尘灰、废布袋、软水装置废弃离子交换树脂，均为一般工业固体废物；不新增危险废物。生物质锅炉炉渣、除尘器收尘灰经袋装收集，依托厂区现有一般工业固体废物暂存区暂存，经收集后暂存于一般固废暂存间，用于周边农田施肥，综合利用；废布袋、软水制备废弃离子树脂由厂家直接更换清运，不在厂区内贮存 ，确保产生的固体废物妥善处置，处置率达100%。

本改建项目除氯装置原辅材料种类及数量、工艺均不能发生改变，仅洗涤反应后上清液经敞开式蒸汽浓缩锅浓缩并离心脱水改建为密闭式多效蒸发器蒸发浓缩，故浓缩结晶产生的工业盐量未发生变化，运行过程中需定期对工业盐进行成分及含量检测，检测满足《工业盐》（GB/T 5462-2015）相应标准作为产品外售；不满足标准需作为固体废物管理。严格按照固体废物管理要求收集、贮存、处置，并建立固体废物管理台账。

（五）落实噪声污染防治措施。通过墙体隔声、设备减震垫、风机设消声器等措施，并加强产噪设备管理，采取定期检修等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

（六）健全内部管理制度，落实环保管理人员。严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，制定完善突发环境事故应急预案，并报生态环境部门备案，对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，强化环境管理，有效防范环境风险。
（七）加强环境保护的宣传教育，设置固定的环保宣传栏或永久性标语；对污染防治设施设备相应设置规范的标识标牌。

三、经《报告表》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为氮氧化物：3.073t/a，由市生态环境局马龙分局纳入主要污染物排放总量控制管理。

四、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

五、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。

六、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、请市生态环境局马龙分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局

2026年7月27日
（此件公开发布）

