曲靖市生态环境局关于南冲风电场110kV送出线路工程环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕28号
富源云能新能源有限公司：

你公司申请审批的《南冲风电场110kV送出线路工程环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该拟建项目位于富源县营上镇境内，于2026年7月8日取得曲靖市发展和改革委员会核准批复文件（曲发改基础〔2026〕19号），项目代码：2603-530300-04-01-477248。建设内容及规模：新建1回110kV输电线路，起于南冲风电场110kV升压站出线构架，迄于110kV铜厂变南侧110kV构架，新建线路路径全长约4.851km，全线均为单回路架设，新建塔基23基。项目拟总投资969万元，其中环保投资38.5万元，占总投资的3.97%。
根据《报告表》评价结论、技术评估意见，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园及生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，路径选址走向已取得富源县相关部门的同意。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，我局同意市生态环境局富源的审查意见，并原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、内容、地点和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）在工程设计和施工过程中，应进一步优化线路走向及塔基位置，尽量不占或少占林地及草地，必须占用时，应严格按照相关法律法规要求办理相关手续。                                                                                                                                                                                              
（二）加强施工期环境管理，落实各项生态保护和污染防治措施。合理安排施工时间，采取覆盖、洒水降尘等措施防治扬尘。施工废水经沉淀处理后回用于施工作业及洒水抑尘，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、安排施工时间、加强施工现场管理等措施，靠近居民点位置的输电线路施工前应告知周边居民，并取得理解，施工方式尽量采用人工施工或其他低噪声施工方式，确保施工噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。合理布置施工场地，严格控制施工范围，施工运输尽可能利用现有便道，减少对生态的破坏；塔基定位尽量选择植被较稀疏处，避开植被茂密区域，对线路走廊内不能避让的高大林木，采取高跨方案，避免砍伐通道，以减少植被破坏，发现保护植物，应选择避让，确实无法避让的，应报告相关部门并在专业人员指导下对保护植物进行移栽保护。施工结束后及时恢复临时施工用地的原有功能。
（三）按照相关设计技术规范要求设置导线对地高度，加强运行维护管理，确保输电线路附近环境保护目标及周围环境的电磁环境满足《电磁环境控制限值》( GB8702-2014)中频率为50Hz时工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100µT，架空线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限制为10kV/m的限值要求。

（四）严格控制输变电线路与周边居民的距离，减小噪声对周边居民的影响，确保环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求。

（五）项目建成后，你公司应向相关部门汇报，按《电力设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》规定，划定电力设施保护范围，确保电力设施保护范围内不得新建住房、厂房等构筑物。

（六）加强电磁辐射环境保护宣传教育工作，使公众科学认识工频电磁场的环境影响。

（七）加强应急处置。严格落实环境风险防范措施，编制并不断完善环境风险管理制度、事故应急预案，加强管理，避免环境风险事故的发生。

三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、若项目性质、规模、地点、采用的施工工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请市生态环境局富源分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局

                              2026年7月28日

（此件公开发布）
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