曲靖市生态环境局关于曲靖市罗平县农村供水保障专项行动建设项目环境影响报告表
的批复

曲环审〔2026〕7-4号
  
罗平县水务局：
你单位申请审批的《曲靖市罗平县农村供水保障专项行动建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：
一、该建设项目位于曲靖市罗平县罗雄街道、九龙街道、阿岗镇、板桥镇、富乐镇、大水井乡、老厂乡、钟山乡、长底乡、鲁布革乡、旧屋基乡境内，工程名称具体为：板桥镇集镇供水保障工程、钟山乡自然能提水供水保障工程、罗平县九龙街道堵木撒召农村供水保障工程、大洼子居委会管网延伸工程、罗雄街道补歹中和村委会18个自然村农村供水保障工程、罗雄街道中和补歹农村供水保障取水工程、阿岗镇农村供水保障工程、富乐镇大麦田水厂供水保障工程、大水井乡小鸡灯村委会农村供水保障工程、革来片区农村供水保障工程、波罗湾片区农村供水保障工程、碳山片区农村供水保障工程、幸多禄片区农村供水保障工程、湾子水厂输水主管改造工程、金歹片区农村供水保障工程、俄党片区农村供水保障工程、浪歪片区农村供水保障工程、老厂乡集镇供水保障工程、长底乡农村供水保障工程、旧屋基乡农村供水保障工程。主要建设内容及规模：工程建设总件数为20件，其中：泵站提水工程9件，管网延伸工程9件，改造工程1件，取水工程1件，新建水厂5个，安装一体化净水设备4套，管网2433.8千米，计量设施43953套，年供水规模996.28万立方米。项目总投资27884万元，其中环保投资151.2万元，
根据《报告表》评价结论、技术审查意见，项目水厂、取水泵站等永久用地范围均不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、国家公园、生态保护红线等环境敏感区，管网管线为临时用地，主要依托现有道路布设，部分无法避让的管网需穿越或占用生态保护红线、永久基本农田、饮用水水源保护区，已经取得罗平县人民政府出具的“项目生态保护红线准入”的认定意见，在施工结束后及时开展恢复治理工作。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你单位按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理。施工现场设置1.8-2.5m高的施工围挡，施工过程中严格执行各项防尘措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经收集沉淀处理后全部回用，不外排；初期雨水经收集池收集处理后全部回用，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、安排施工时间、加强施工现场管理等措施，确保施工噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民；土石方用于地面平整、基坑回填。建筑垃圾回收利用，不能回收利用的委托具备资质的单位外运处置；严格在项目范围内施工，加强施工环境管理，设立围栏及警示标识，施工结束后尽快对临时占地进行恢复治理。
（二）严格落实水污染防治措施。项目区排水实行雨污分流，雨水经厂区外截排水沟收集后外排；5座水厂生产废水经各水厂设置的回收水池收集沉淀处理后上清液（80%）作为原水回用于生产，其余（20%）下浊液进入沉淀池沉淀处理后用于周边农田灌溉，废水均不外排；各水厂生活污水分别经设置的化粪池（其中鲁西水厂、中和水厂、钟山水厂、长底水厂分别设置2m3化粪池，板桥水厂设置4m3化粪池）收集后定期清掏用于周边农田施肥，不外排。
（三）落实大气污染防治措施。加快污泥转运周期，减少堆放时间，定期喷洒除臭剂，确保排放满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1二级标准要求。
（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，设备尽量设置于室内并合理布置产噪设备，加强设备管理，采取隔声、定期检修等措施降噪，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。
[bookmark: OLE_LINK3]（五）妥善处理固体废物。各水厂分别建设1间5㎡危废暂存间，在线监测废液、废机油收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置，其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》进行，并做好台账记录；生活垃圾集中收集后运送至周边村庄垃圾收集点后按照当地环卫部门要求处置；各水厂污泥经干化/脱水后定期委托当地农民清运作为农肥，其中鲁西水厂、中和水厂、长底水厂分别设置1座5m3污泥干化池，钟山水厂设置1座10m3污泥干化池，板桥水厂设置污泥脱水间1座，配套一台DL-403浓缩脱水一体机；废弃包装收集后出售给废物回收部门。
（六）加强应急处置。制定环境风险及突发环境事件应急预案并报市生态环境局罗平分局备案。按照“预防为主”的原则，做好日常环境管理工作，认真落实环境风险事故防范措施及应急措施，同时对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生。
三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可证相关手续。
五、如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。
六、请市生态环境局罗平分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。



曲靖市生态环境局
2026年8月5日
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