曲靖市生态环境局关于彩云镇俊创泡沫箱厂

建设项目环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕6-8号

师宗俊创农业科技有限公司：

你公司申请审批的《彩云镇俊创泡沫箱厂建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于师宗县彩云镇槟榔社区师弥路旁狼阴山脚，于2025年12月10日取得师宗县发展和改革局投资项目备案证，项目代码：2512-530323-04-05-169281，总投资5285.63万元，其中环保投资150万元，占总投资的2.84%。项目建设性质为新建，占地面积11311m2，主要建设内容及规模为：建设仓库、生产厂房、综合楼、燃料库及其他配套工程；购置安装发泡机、成型机等设备，同时配套建设给排水、供配电及环保工程等附属设施，建设15条生产线，日产12万套、年产3600万套泡沫箱。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工期环境管理。施工期间对施工场地、道路洒水抑尘。运输车辆密闭，装卸时严禁凌空抛洒。土石方、砂、水泥等易扬尘物料必须堆放整齐并用篷布遮盖，严禁裸露堆放；施工期产生的施工废水、清洗废水收集引入临时沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘和混凝土养护，不外排；建筑垃圾、生活垃圾定时按当地环卫部门的规定清运到指定位置处置。土石方合理调配用于平整，不产生外运弃方；选用低噪声设备、加强施工管理，合理安排作业时间，减小噪声影响。

（二）加强大气环境污染防治。发泡机（4台）、成型机（38台）均置于封闭式生产厂房内，发泡机为密闭设备，密闭设备未收集的部分由呼吸口上方的集气罩进行收集，成型机冷却过程中产生的非甲烷总烃及苯乙烯由设置的水蒸气排放管一起排出收集，开模过程中排放的非甲烷总烃及苯乙烯由开模口上方设置集气罩进行收集，以上所有收集的废气最终由收集管道经风机（风量为15000m3/h）将废气引至“除雾装置+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置”处理，处理后通过1根20m高的排气筒（DA001）达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放；锅炉废气经1套“SNCR炉内脱硝+多管除尘器+布袋除尘器”处理后通过1根45m高排气筒（DA002）达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放；无组织废气要求达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放。

（三）严格落实水环境保护措施。初期雨水经导流沟渠引入初期雨水收集池（50m3），沉淀处理后回用于厂区绿化，不外排；设备冷却水经管道收集后进入循环水池（容积250m3，分为4格，包括冷水池、沉淀池、过滤池、回水池）处理后循环使用，不外排；软水系统排水、锅炉排水经管道收集后进入沉淀池（50m3）加入软化阻垢剂、缓蚀剂及少量杀菌灭藻剂调节，沉淀均质处理后，回用于场地降尘及冷却水补充，不外排；生活污水经隔油池（2m3）及化粪池（10m3）预处理后，经一体化小型污水处理站（采用“A/O+消毒”工艺，处理规模15m3/d）处理，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准限值要求后暂存于清水池（15m3），再定期由废水运输罐车运至种植基地内指定的储水池（容积400m3）储存，用于项目区周围种植基地农灌。

（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。厂区设置1间50m2的一般工业固体废物暂存间，用于分区分类暂存生产过程中产生的包装废物、残次品、炉灰渣、废布袋、布袋除尘器收集的粉尘。包装废物、残次品收集后定期外售给废品回收站；废布袋、软水制备废RO膜、废滤芯等收集后由厂家回收；炉灰渣、布袋除尘器收集的粉尘交由周边农户用于农田土壤改良；一体化污水处理站污泥收集后委托师宗县生活垃圾焚烧发电厂综合利用；初期雨水收集池沉渣、锅炉排水沉淀池沉渣清理干化后委托制砖厂用于制砖；生活垃圾收集于带盖垃圾桶内暂存于垃圾房内，由环卫部门定期清运处理；废机油、废催化剂、废活性炭等危险废物采用专用收集容器分类收集后，暂存于危险废物暂存间（10m2），委托有资质单位定期清运处置，建立危废管理台账。

（五）落实噪声污染防治措施。发泡机、成型机、冷却塔等产噪设备基础减振，空压机设置隔声罩，风机安装消声器，厂房隔声降噪等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

（六）健全内部管理制度，落实环保管理人员。严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生，结合实际制定《突发环境事件应急预案》上报备案。

三、经《报告表》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为非甲烷总烃：5.97t/a、氮氧化物：17.53t/a，由市生态环境局师宗分局纳入主要污染物排放总量控制管理。

- 四、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投产前办理排污许可相关手续。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请市生态环境局师宗分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年9月15日

（此件公开发布）