	[bookmark: _GoBack] 项目名称
	220kV益湖输变电工程
	建设地点
	沾益区花山街道、白水镇境内
	建设单位
	云南电网有限责任公司曲靖供电局

	环评文件类型
	报告表 
	环境影响评价机构
	四川众望安全环保技术咨询有限公

	项目概况

	220kV益湖输变电工程总投资7454万元，其中环保投资139.8万元，建设内容包括：①新建220kV益湖变电站工程：站址总用地面积为3.49hm2（含进站道路），本期设2台容量为180MVA的主变压器，采用室外布置方式；②本期新建4回220kV线路，5回110kV线路，8回10kV线路，架空线路总长约64.4km，其中220kV线路长42.1km，110kV线路长22.3km。；③在已建500kV喜平变电站扩建2个220kV间隔工程。

	项目主要环境影响

	一、施工期：
主要有项目占地及基础开挖对区域陆生生态、地表植被的影响；混凝土拌合、养护及施工器具清洗产生的施工废水；物料运输、土建施工产生的扬尘；施工机械、运输车辆产生的噪声；基础开挖、构筑物建设产生的固体废弃物。
2、 运行期：
主要有变电站、输电线路运行产生的工频电磁场、噪声影响；工作人员产生的生活污水及生活垃圾；变电站运行产生的废铅酸电池、废变压器油等固废。

	项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

	1、 施工期主要环保措施：
（1）声环境保护措施：严格文明施工，选用符合国家标准施工机械设备，限制夜间高噪声施工；确需夜间施工须办理手续并公告。
（2）大气环境：加强对施工现场和物料运输的管理，临时堆土遮盖、洒水降尘等抑尘措施。
（3）水环境保护措施：施工废水产生量较小，就近回用于施工作业和洒水降尘等，不外排；施工人员租用当地村民房屋，生活污水利用当地污水处理设施进行处理。
（4）生态环境：合理详细规划临时施工场地，设置施工控制带，限制施工机械和施工人员的活动范围；严禁引入外来物种，严禁捕猎、捕食野生动物。施工完成后，应对施工现场进行清理平整并及时进行植被恢复。
（5）固体废物：生活垃圾与当地的村民生活垃圾一同进行妥善处理，在塔基施工期间产生的废弃物品回收再利用或运送到政府明确指定的处理地点进行专门处理，土石方全部回填利用。
（6）云南珠江源省级自然保护区及生态保护红线保护措施：在保护区范围内的施工区域严格控制施工范围，不得超范围施工作业，利用现有道路，减少临时施工道路占地，采用区域内常见树种优先对其进行植被恢复。
（7）饮用水水源保护区准保护区保护措施：合理安排施工时间，土石方开挖应避开雨季，分片开挖，施工废水经沉砂池沉淀后回用，不外排。
二、运营期主要环保措施：
（1）电磁环境：加强环境管理，开展电磁环境监测，确保线路沿线电磁保护目标处工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4kV/m及100μT的公众曝露控制限值要求。
（2）声环境：运行期非工业园区沿线及声环境保护目标处噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，220kV益湖变电站厂界应当满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（3）固体废物：更换的废旧绝缘子串、电气设备由建设单位物资部门回收处理，不得随意丢弃，危险废物委托资质单位清运处置。废水：项目运营期变电站内产生的生活污水，经化粪池、一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，不外排，回用于变电站绿化时水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化标准。

	公众参与情况

	无。

	建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件
	信息公开承诺书。

	注:项目概况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写。



